D9720B-H型电容器保护测控装置

技术说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目          录

- 概述………………………………………………………………1

- 技术参数…………………………………………………………1

- 装置结构…………………………………………………………2

- 系统功能及配置…………………………………………………4

第五章   人机界面操作说明………………………………………………8

- 用户调试………………………………………………………11

附图一  D9720B-H型结构尺寸及安装开孔图

附图二  D9720B-10H、20H原理接线图

附图三  D9720B-20H型操作回路原理图

附图四  D9720B-10H、20H型端子图

附图五  反时限曲线图

- 概述

一、装置简介

D9720B－H型是在吸收国际先进技术基础上，针对一回电容器设计开发的保护监控一体化装置，能完成电容器的保护、测量、控制和联网通信远动功能。可集中组屏，也可分散安装在开关柜上，适用于66KV及以下电压等级的电力电容器组。

装置内部可选配断路器操作回路，面板装有强电操作按钮及位置指标灯，可替代原有开关柜上的全部操作功能，省去了开关柜上的二次操作设备。控制部分可通过装置上的“远方/就地”切换钥匙，实现远方遥控操作和就地操作相互闭锁。

第二章  技术参数

一、额定参数

●	装置电源：			直流110V～340V或交流85～264V两用

●	直流电压：			220V或110V（订货注明）

●	交流电流： 			5A或1A（订货注明）

●	交流电压： 			100/√3 V或100V（订货注明）

二、主要技术性能

1、 功耗：

●  直流回路:			正常工作不大于20W,动作时不大于30W

●	交流电压回路:   		不大于0.5VA/相

●	交流电流回路:		额定电流5A时，不大于1VA/相

额定电流1A时，不大于0.5VA/相

2、出口继电器接点容量：		240VAC、10A或30VDC、5A

3、跳合闸电流：				0.5A、1A、2A、4A（订货注明）

4、	精度：

●	保护精度：			不超过±5%

●	测量精度

电流、电压：			0.2级

功率：				0.5级

频率：				不超过±0.02HZ

三、绝缘性能

●	绝缘电阻： 装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

●	介质强度： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受频率50HZ，电压2KV，历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●	冲击电压： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受1.2/50µs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5KV。

●	湿热性能： 耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●	群脉冲干扰： 装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波而不拒动、不误动。

●	快速瞬变干扰： 装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●	静电放电： 装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●	电磁场辐射： 装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的各种耐久能力试验

六、环境条件

●	环境温度：

工作温度：	-20℃～+65℃，24小时内平均温度不超过35℃

贮存温度：  -25℃～+70℃

●	相对湿度：  最湿月的月平均最大相对湿度为95%，同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时，平均最大相

对湿度不超过50%。

●	大气压力：	86～106kPa（海拔高度2000m以下）

第三章    装置结构

装置机箱采用全密封、防尘、抗振动的原则设计，以确保安装于条件较为恶劣的环境时仍具备高可靠性。

装置采用整面板形式，面板上包括汉化液晶/VFD显示器、操作按键、信号指示灯。在面板靠右下部分还设置了手动分闸、合闸按钮以及“远方/就地”钥匙切换开关。

一、开关量输入及输出

本装置共设有20路开入量，其中供外部输入的开关量12路，包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视，如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路是否断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源（装置内部提供专用30VDC）或有源的方式(电压输入范围：24~48V)，其余均为有源输入（电压输入范围：同控制电源电压）。

装置开出量分为两类，一类已直接连至操作回路板，如保护跳闸、自投合闸、遥控跳闸、遥控合闸；另一类通过装置B端子直接输出，如启动音响回路的事故音响接点、预告音响接点、备用保护跳闸接点。具体参照后页“附图”。

保护跳闸接点、备用保护跳闸接点靠事故解除来返回，但不小于2S。

自投合闸、遥控跳闸、遥控合闸、事故音响接点、预告音响接点其出口脉冲宽度为2S。即接点动作后2S返回。

所有动作于告警的事件将启动预告音响接点，如PT回路断线、控制回路断线等。

所有动作于跳闸的事件将启动事故音响接点，如速断、过流等动作。

二、交流模块

交流模块包括电压输入（测量与保护共用）、测量电流输入、保护电流输入。

电压变换器线性范围为：	 				1.00 ～ 120V

测量电流变换器线性范围为：				0.05 ～ 6A		；Ie=5A

0.01 ～ 1.2A		；Ie=1A

保护电流变换器线性范围为：				0.30 ～ 100A		；Ie=5A

0.10 ～ 20A		；Ie=1A

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源，直流110V、220V或交流220V输入。

四、操作回路板

装置的操作回路板主要由跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、跳闸继电器（TQJ）、合闸继电器（HQJ）、跳闸保持继电器（TBJ）、合闸保持继电器（HBJ）、防跳继电器（TBJ1）等组成。操作回路具有分合闸自保持及防跳功能。操作回路可输出一个跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

操作回路对外提供外部合闸端子F9（WHZ），外部跳闸端子F6（WTZ）。将该端子和装置+KM（L）之间接入操作按钮，可实现合、分闸控制。

断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应注意与操作回路分、合闸保持继电器相配合。断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。

第四章	  系统功能及配置

D9720B－H系列微机电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡保护和电容器自动投切为基本配置的成套电容器保护装置，适用于66KV及以下电压等级的电力电容器组。根据可选配置，可具备测控功能。功能型号对照表如下：

| 装 型 置 号 | 功 能 选 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三流 段保 电护 | 反 时 限 | 过 压 保 护 | 低 压 保 护 | 不 平 衡 电 流 | 不 平 衡 电 压 | 自 动 投 切 | 事 件 记 录 | 遥 信 | 操 作 回 路 | 遥 测 遥 控 | 遥 脉 |
| D9720B-10H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| D9720B-20H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

一、保护功能及原理

D9720B－H保护测控型采用A、B、C三相式电流、实时计算各保护元件的方式，不

再设置专门的启动元件，所有元件均实时计算出，相对简化了保护逻辑，以利于提高保护装置的整体可靠性。

装置的保护功能包括：

- 三相三段式电流保护

- 反时限过流

- 过电压保护

- 低电压保护

- 不平衡电流保护

- 不平衡电压保护

- 自动投切

每种保护及自动功能均设有可以投/退的软压板。其中过压、低压保护其动作方式可选择发信或跳闸。

1、三段电流保护

三段电流保护包括速断、限时速断、定时限过流。其中速断动作时间固定为0秒，其余两段动作延时可独立整定。

电流保护动作条件如下：

IΦ ＞ IZD  		 IΦ为A、B、C任一相电流，IZD为电流定值

T  ＞ TZD			 TZD为延时时间定值

2、反时限过流保护

装置的过流保护通过软压板可选择定时限或反时限方式。当选为反时限后，对应定时限的电流定值即为反时限起动电流定值，定时限的时间定值即为反时限时间常数。

本装置反时限特性公式如下：T  = τ/(I/Ip)²-1

式中： I为三相电流中的最大值

Ip为保护的启动电流整定值，该反时限启动电流与过流保护电流定值共用。

τ为时间常数，该时间常数与过流保护时间定值共用。

由上式可知，Ip和τ为常数，而I与t为变数，当I>Ip时，t随I的增大而减小，二者呈反时限特性。反时限曲线见附图。

3、过电压保护

为避免使用相电压在单相接地时引起过压保护误动，装置取母线线电压判别。当开关处于合位，且UAB、UBC、UCA任一高于过压定值，延时时间到后跳闸或发信。

过压保护动作条件如下：

1)  断路器处于合位

- ULL ＞ UGYZD  	；ULL为线电压UAB、UBC、UCA

；UGYZD为	过压保护电压定值

3)	 T   ＞ TGYZD		；T为动作时间, TGYZD为过压保护延时定值。

4、失压保护

为防止电源跳开后，重投电源时电容器未放完电而承受过电压损坏，应装设失压保护，其时限应小于上级电源进线重合闸或备自投动作时限。

当开关处于合位，且母线UAB、UBC、UCA任一线电压低于定值，延时时间到后装置跳闸并发信。

失压保护动作条件如下：

1)  断路器处于合位

- ULL < USYZD   ；ULL为线电压UAB、UBC、UCA

；USYZD为	失压保护电压定值

3)  无PT断线闭锁

4)	 T   ＞ TSYZD	  ；T为动作时间, TSYZD为失压保护延时定值。

装置低压保护与失压保护的区别是：

低压保护加判了门槛电压（固定为10V），即当母线电压跌落到10V以下则闭锁低                                         压保护，防止误切。

用户整定时，建议低压与失压只投其一。

5、不平衡电流、电压保护

该保护用于反映电容器组内部故障。根据电容器组接线方式，当引入独立的不平衡电流或电压时可实现平衡保护。

不平衡电流保护动作条件如下：

1)  IBPH ＞ IBPHZD   ；IBPH为不平衡电流，IBPHZD为不平衡电流保护电流定值

2)	 T ＞ TIBPHZD	    ；T为动作时间, TIBPHZD为不平衡电流保护延时定值

不平衡电压保护动作条件如下：

1) 	UBPH ＞ UBPHZD  ；UBPH为不平衡电压，UBPHZD为不平衡电压保护电压定值

2)   T ＞ TUBPHZD	   ；T为动作时间, TUBPHZD为不平衡电压保护延时定值

6、电容器自动投切功能

投入此功能，用户只需给出母线电压合格运行范围，例如为10.2～10.7KV。当装置检测到母线电压大于9.5KV并且小于10.2KV时，给一定延时自动投入电容器；当母线电压大于10.7KV时，给一定延时自动切除电容器。为防止电容器自动投切次数过于频繁，建议其延时不小于30秒。自动投入电压最小值9.5KV已由装置给出，用户只需整定其自投电压值如10.2KV和自切电压值如10.7KV。

在电容器保护跳闸或手动跳闸（含遥控分闸）动作后，将自动闭锁电容器自投功能。

7、电容器分、合闸联动

装置操作回路设有WHJ、WTJ，可用于电容器分、合闸联动。当其它装置输出接点需分、合电容器时，可将此接点一端接+KM，另一端接装置WTJ（F6）端子（跳闸）或WHZ（F9）端子（合闸），用来电容器联动。

8、PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足时，装置报“PT断线”事件。

1）三相电压均小于10V，三相电流小于0.3A，断路器处于合位，判为三相失压；

2）三相电压向量和大于18V，最小线电压小于18V，判为PT断线；

3）三相电压向量和大于18V，最大线电压与最小线电压的差值大于18V，判为PT断线。

装置在检测到PT断线后，根据PT断线闭锁的设置方式来判定是否闭锁电容器失（低）压保护。

9、装置告警

当装置检测到硬件故障（闭锁保护出口）、控制回路断线、PT回路断线等故障时，发出运行异常信号并报警。

10、信号指示

装置向用户提供完整的信号指示（见面板图）。

当钥匙切换开关在“就地”位置时，动作指示灯动作后，需通过装置按键手动复归；当钥匙切换开关在“远方”位置时，动作指示灯动作后，若故障消失，将自动复归（无需远方复归）。

二、监控功能

- 电气量测量功能

装置可实时测量电容器的各种电气量并在当地进行显示，亦可通过通信接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容：

●	A、B、C三相电流及其相角

●	A、B、C三相电压及其相角，AB、BC、CA三线电压

●	A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●	三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●	功率因数及频率

●	有功积分电度、无功积分电度、视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以UA为参考，相角测量未作精度要求，

但能显示各输入量的相位关系，可直观的反映现场的接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值（输入与输出差值）来显示。

- 脉冲电度累计功能

装置分别提正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入。输入方式可为有源或无源。

- 遥信功能

装置提供用户8路有源开关量输入，SOE分辨率＜2ms，可通过显示界面查看其位置状态。

- 控制功能

装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关，遥控分、合闸通过连线

已接入装置内部操作回路。

手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时，可遥控操作，手动操作被闭锁，

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时，可手动操作，遥控操作被闭锁。

5、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录，其中显示NO.00为最

近一次事件记录。总事件超出100个，则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。装置掉电后事件记录仍可保存。

事件记录主要内容有：

- 保护动作类型及动作参数；

- 装置告警情况；

- 遥信变位；

●	控制监视（如“就地/远方”合/分操作、控制回路断线等）

6、开关遮断故障电流次数累计功能

电流保护跳闸后，装置在3S之内检测断路器是否经历由合状态到分状态的变位，若有变位，则次数累计计数器加1。

该计数器计数范围不超过999，999。计数器的初值可设定。

7、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100.0；如某系统电压未经过PT而直接输入，则PT变比应设为0001.0。PT变比带1位小数。

CT变比——即CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

第五章    人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键，说明如下：

【→】—— 使光标右移；当有带参数事件弹出时，按下此键，可查看事件记录动作参数。

【↑】―― 向上翻页键，修改参数时，每按下一次，参数加1。

【←】―― 使光标左移；当查看事件记录参数时，按下此键返回事件记录菜单。

【↓】―― 向下翻页键；修改参数时，每按下一次，参数减1。

【返回】―― 退出本级菜单；当有事件弹出时，按下此键，返回主菜单。

【确定】―― 在修改参数时，当修改完毕，按下此键，参数存入非易失存储器及串行E2PROM中；在主菜单时，选择相应项后，按下此键可进入相应子菜单。

【复归】―― 复归信号指示灯。

【暂停】—— 可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式，操作方便，说明如下。

主菜单

测  量

开 入

事  件

定  值

·测量量显示

·保护量显示

开入状态显示

事件记录显示

·定值显示

·定值整定

巡  显

校  准

时  钟

开  出

继电器输出

开出传动

其  它

时钟显示

时钟设定

通道系数设定

循环显示

各电气量

装置型号

版本信息

装置若连续10分钟一直无键按下，将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。屏保后按任意键激活显示。

主菜单，仪表上电时将显示主菜单，（若有事件记录则弹出事件记录画面）。在主菜单下，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动；当光标停在所选功能上时，按下【确定】键进入相应的子菜单；按下【返回】键退回到主菜单。

进入测量区，可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看，按【返回】键返回上面的实测画面。

进入保护区，可以查看保护电流、电压及相角。操作同上。

电容器测量电压和保护电压共用，但两者采用的算法不相同。

进入定值画面，整定功能可以修改有关定值参数；显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能；【返回】键可以返回主菜单。进入整定功能时，【←】和【→】键进行光标移动【↑】和【↓】键进行数值修改；密码输入完毕按【确认】键，若口令正确，即可进入定值整定画面，如果口令正确则进入修改定值菜单。在整定画面，【←】和【→】键进行光标左移和右移，【↑】【↓】用来翻页和修改参数。

【口令】本装置设置4位数口令，装置出厂时口令设定为【0000】。

【PT变比】即PT一次额定电压与二次额定电压的比值，如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100。

【CT变比】即CT一次额定电流与二次额定电流的比值，如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

【PT接线】即PT接线方式，有四线星形（三相四线接线）和V形（两PT接线，其中B相接地）两种方式。

事件记录画面，按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录，按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时，按【→】键可以查看具体事件内容按【←】键返回事件记录画面。

开入菜单，显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态，按【↑】【↓】键翻页，按【返回】键返回主菜单。

开出测试菜单，开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用，在装置正式投入运行后，不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1，若口令不正确则回到初始值0000，输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2，输入口令2，正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2，按【确认】键进入开出测试画面。

按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器，按【↑】【↓】键选择继电 器【返回】或【启动】，选择好后按【确认】键，则继电器状态被送出；按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

时钟菜单，按【←】【→】【↑】【↓】键可移动光标；【确认】键选择相应功能；按【返回】键回到主菜单。当进入整定画面时，即可调整时间。【←】【→】键移动光标；【↑】【↓】进行数值修改，按【确认】键修改成功后时间继续走动，按“【】返回”键返回到主菜单。若只观察时间值，则可进入显示时间菜单。

通道校准菜单， 【←】【↑】【→】【↓】键移动光标；【确认】键选择相应功能；【返回】键返回到主菜单。（通道校准一般用于出厂整定）

巡显菜单，巡回显示实时各测量值，每隔10秒钟翻页，按【返回】键返回主菜单。

暂停事件推画面菜单，在事件记录界面时，按下【暂停】按钮，可暂停事件推画面功能。该功能主要用于有大量的事件记录产生时，可暂时停止事件记录的刷新，但有关事件记录的参数装置已保存。装置进入巡显后，自动取消暂停事件推画面功能。

第六章  用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试，故装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。由于装置具有完善的自检功能，能故障定位，而交流采样回路无可调元件，其精度由出厂时保证。故可着重检查装置跳合闸回路部分。

定值一览表

型号：D9720B－10H、20H

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | PT变比 | 1.0~5000 | 无 | 一次电压/二次电压 |
| 5 | CT变比 | 1~1000 | 无 | 一次电流/二次电流 |
| 6 | PT接线方式 | 4Y或V型 | 无 |  |
| 7 | 速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 8 | 速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 9 | 限时速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 10 | 限时速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 11 | 限时速断时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 12 | 定/反时限过流控制字 |  | 无 | 可选择定时限/反时限/退出 |
| 13 | 定/反时限电流定值 | 0.5~90.00 | A | 反时限时,该项对应启动电流 |
| 14 | 定时限时间定值/反时限常数 | 0.1~999.9 | S | 反时限时,该项对应时间常数 |
| 15 | 过压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 16 | 过压保护电压定值 | 100.0~120.0 | V | 线电压 |
| 17 | 过压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 18 | 过压保护跳闸/发信选择 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 19 | 低压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 20 | 低压保护电压定值 | 20.0~85.0 | V | 线电压 |
| 21 | 低压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 22 | 不平衡电压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 23 | 不平衡电压保护电压定值 | 10.0~120.0 | V |  |
| 24 | 不平衡电压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 25 | 不平衡电流保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 26 | 不平衡电流保护电流定值 | 0.1~10.0 | A |  |
| 27 | 不平衡电流保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 28 | 失压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 29 | 失压保护电压定值 | 1.0~85.0 | V | 线电压 |
| 30 | 失压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 31 | 自动投切控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 32 | 自投电压 | 95.0~102.0 | V | 线电压 |
| 33 | 自切电压 | 105.0~120.0 | V | 线电压 |
| 34 | 自动投切时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 35 | PT断线检测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 36 | PT断线闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 | PT断线,闭锁失、低压保护 |
| 37 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 38 | 开关遮断故障电流次数 | 0~999999 | 次 |  |
| 39 | 正有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 40 | 正无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 41 | 负有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 42 | 负无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |