D9720M-H型电动机保护测控装置

技术说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目          录

- 概述………………………………………………………………1

- 技术参数…………………………………………………………1

- 装置结构…………………………………………………………2

- 系统功能及配置…………………………………………………3

第五章    人机界面操作说明………………………………………………9

- 用户调试 ………………………………………………………10

附图一  D9720M-H型结构尺寸及安装开孔图

附图二  D9720M-10H、20H原理接线图

附图三  D9720M-20H型操作回路原理图

附图四  D9720M-10H、20H型端子图

附图五  D9720M-21H型原理接线图

附图六  D9720M-21H型端子图

附图七  反时限曲线图

- 概述

D9720M－H型是在吸收国际先进技术基础上，针对一台电动机设计开发的保护监控一体化装置，能完成一台电动机的保护、测量、控制和联网通信远动功能。具备最优的性能价格比，结构简单、实用、功能强，运行安全可靠。既可集中组屏，也可分散安装在开关柜上，适用于6~10KV电压等级的大中型异步电动机及同步电动机。

装置内部可选配断路器操作回路，面板装有强电操作按钮及位置指标灯，可替代原有开关柜上的全部操作功能，省去了开关柜上的二次操作设备。控制部分可通过装置上的“远方/就地”切换钥匙，实现远方遥控操作和就地操作相互闭锁。

第二章  技术参数

一、额定参数

●	装置电源：			直流110V～340V或交流85～264V两用

●	直流电压：			220V或110V（订货注明）

●	交流电流： 			5A或1A（订货注明）

●	交流电压： 			100/√3 V或100V（订货注明）

二、主要技术性能

1、 功耗：

●  直流回路:			正常工作不大于20W,动作时不大于30W

●	交流电压回路:   		不大于0.5VA/相

●	交流电流回路:		额定电流5A时，不大于1VA/相

额定电流1A时，不大于0.5VA/相

2、 采样回路精确工作范围：

●	电压：    			1 ～ 120V

●	保护电流：			0.5～100A

●	测量电流：			0.05～6A

3、 出口继电器接点容量：		240VAC、10A或30VDC、5A

4、	跳合闸电流：				0.5A、1A、2A、4A（订货注明）

5、	精度：

●	保护精度：			不超过±5%

●	测量精度

电流、电压：			0.2级,

功率：				0.5级

频率：				不超过±0.02HZ

积分电度：			1.0级

三、绝缘性能

●	绝缘电阻： 装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

●	介质强度： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受频率50HZ，电压2KV，历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●	冲击电压： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受1.2/50µs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5KV。

●	湿热性能： 耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●	群脉冲干扰： 装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波而不拒动、不误动。

●	快速瞬变干扰： 装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●	静电放电： 装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●	电磁场辐射： 装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的各种耐久能力试验

六、环境条件

●	环境温度：

工作温度：	-20℃～+65℃，24小时内平均温度不超过35℃

贮存温度：  -25℃～+70℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆

变化，温度恢复后，装置能正常工作。

●	相对湿度：  最湿月的月平均最大相对湿度为95%，同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时，平均最大相

对湿度不超过50%。

●	大气压力：	86～106kPa（海拔高度2000m以下）

第三章    装置结构

装置机箱采用全密封、防尘、抗振动的原则设计，以确保安装于条件较为恶劣的环境时仍具备高可靠性。

装置采用整面板形式，面板上包括汉化液晶/VFD显示器、操作按键、信号指示灯。在面板靠右下部分还设置了手动分闸、合闸按钮以及“远方/就地”钥匙切换开关。

一、开关量输入及输出

本装置共设有20路开入量，其中供外部输入的开关量12路，包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视，如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路是否断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源（装置内部提供专用30VDC）或有源的方式(电压输入范围：24~48V)，其余均为有源输入（电压输入范围：同控制电源电压）。

装置开出量分为两类，一类已直接连至操作回路板，如保护跳闸、自起动合闸、遥控跳闸、遥控合闸；另一类通过装置B端子直接输出，如启动音响回路的事故音响接点、预告音响接点、保护跳闸联跳灭磁接点、过热及频繁起动闭锁接点、低压保护起动强励接点。具体参照后页“附图”。

保护跳闸接点、保护联跳灭磁接点、低压保护起动强励接点靠事故解除来返回，但不小于3S。

自起动合闸、遥控跳闸、遥控合闸、事故音响接点、预告音响接点其出口脉冲宽度为3S。即接点动作后3S返回。

注：电动机差动保护开关量输入、操作回路板、面板分合闸按钮、闭锁接点、起动强励接点及遥控分合闸接点均取消。

二、交流模块

交流模块包括电压输入（测量与保护共用）、测量电流输入、保护电流输入。

电压变换器线性范围为：	 				1.00 ～ 120V

测量电流变换器线性范围为：				0.05 ～ 6A		；Ie=5A

0.01 ～ 1.2A		；Ie=1A

保护电流变换器线性范围为：				0.30 ～ 100A		；Ie=5A

0.10 ～ 20A		；Ie=1A

交流模块接线原理参见附图。

注：电动机差动保护仅有保护电流输入。

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源，直流110V、220V或交流220V输入。模块输出三组直

流电压，即+5V、+12V、－12V。

1、+5V为CPU等数字电路的工作电源

2、±12V为模拟电路工作电源

四、操作回路板

装置的操作回路板主要由跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、跳闸继电器（TQJ）、合闸继电器（HQJ）、跳闸保持继电器（TBJ）、合闸保持继电器（HBJ）、防跳继电器（TBJ1）等组成。

操作回路具有分合闸自保持及防跳功能。

操作回路可输出一个跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

操作回路对外提供外部合闸端子F9（WHZ），外部跳闸端子F6（WTZ）。将该端子和装置+KM（L）之间接入操作按钮，可实现合、分闸控制。

必须注意的是断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应注意与操作回路分、

合闸保持继电器相配合。以免分、合闸线圈电流过大时烧毁保持继电器或线圈电流过小时无法启动保持继电器，导致触点断弧。

断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。操作回路原理图见说明书后附图。

五、通信部分

按用户需求装置可选配RS485/CAN/RS232的通信方式，标准配置为RS485接口。

六、时钟回路部分

装置模块内设置了硬件实时时钟，不受装置掉电影响，采用的时钟芯片精度高。

第四章	  系统功能及配置

D9720M－H系列微机电动机保护装置是以差动或电流电压保护及负序、堵转、起动过长等保护为基本配置的成套电动机保护装置，适用于10KV及以下电压等级的大中型异步电动机及同步电动机。根据可选配置，可具备测控功能。功能型号对照表如下：

| 装 置 型 号 | 功 能 选 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差 动 保 护 | 比 率 差 动 | 速 断 保 护 | 反 时 限 | 负 序 过 流 | 低 压 保 护 | 失 压 保 护 | 零 序 保 护 | 堵 转 保 护 | 起 动 过 长 | 频 繁 起 动 | 事 件 记 录 | 遥 信 | 操 作 回 路 | 遥 测 遥 控 | 遥 脉 |
| D9720M-10H |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| D9720M-20H |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| D9720M-21H | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

一、保护功能及原理

D9720M－H综合保护测控型采用A、C两相式电流、实时计算各保护元件的方式，不

再设置专门的启动元件，所有元件均实时计算出，相对简化了保护逻辑，以利于提高保护装置的整体可靠性。

装置的保护功能包括：

- 差动速断保护

●	比率差动保护

- 电流速断保护

- 热过载反时限过流保护

- 两段式定时限负序过流保护

- 低电压保护

- 自起动控制

- 零序电流保护

- 堵转保护

- 起动时间过长保护

- 过热跳闸闭锁

- 频繁起动保护及工艺联锁。

每种保护均设有可以投/退的软压板。配以相应软件及硬件，装置可分为综合保护测控型和差动保护型。

1、电流速断保护（D9720M－10H、20H：适用于2000KW以下的电动机）

电流速断保护作为电动机引出线及定子绕组相间短路的主保护之一。考虑到大多数电动机都运行在中性点非直接接地系统中，因此保护装置按A、C两相非完全星形接线方式构成。

为保证在电动机满载起动过程中电流速断保护可靠地不动作，要求电流速断保护动作电流必须大于电动机满载起动时的起动电流。

电流速断动作条件如下：

IΦ ＞ ISDZD   				；IΦ为A、C任一相电流

；ISDZD为速断电流定值

当A、C任一相电流大于速断电流定值，保护将动作。其出口时间不大于40ms。

2、差动保护（D9720M－21H：适用于2000KW以上电动机）

2．1、差动速断

当电动机容量大于2000KW及其以上时，对于中性点侧有引出线的电动机，可采用差动保护作为电动机的多相短路保护。装置按A、C两相式差动接线方式考虑。

当A、C任一相差流大于整定值，差动保护将动作。其出口时间不大于40ms。

2．2、比率差动

装置依据常规比率制动原理，制动曲线如下图

Id

动作区

K

Icd

O      Ig                      Ir

图4—1 差动保护制动原理图

保护动作条件如下：

Id ＞ Icd    				当Ir ＜Ig 时

Id ＞ Icd + K(Ir-Ig)			当Ir ≥ Ig 时

程序依次按相判别，当满足以上任一个条件时，比率差动动作。

式中：		Id = I1-I2			为动作电流

Ir = I1+I2		为制动电流

Icd为差动保护最小起动电流值，即门槛定值，用以躲过正常情况下由于电流互感器不对称造成的不平衡电流。

Ig为比率制动特性拐点电流定值

K为比率制动系数，一般为0.1～0.8

I1为电动机机端侧电流

I2为电动机中性点侧电流

2．3、CT断线检测

通过检查所有相别的电流中有一相无流而对侧电流无变化则判为CT断线。

CT断线后，发出告警信号，并可根据整定控制字选择闭锁或不闭锁差动保护。

3、热过载反时限过流保护

反时限保护作为电动机热过载（过负荷）的主保护及定子绕组或引出线相间短路的后备保护，其特性如下：

∫（I／Iqd）2—1］dt ＞τ

当故障电流恒定时，动作时间为：

t =τ／［（I／Iqd）2—1］

式中： I为电动机运行相电流中的最大值

Iqd为保护的启动电流整定值

τ为电动机发热时间常数

在电动机运行中，保护的Iqd及τ为常数，而I及t为变数，当I>Iqd时，t随I的增大而减小，二者呈反时限特性。反时限曲线见附图。

当电动机起动时，电动机的启动电流必定大于反时限保护的启动电流Iqd。为了保证在电动机起动过程中反时限保护不误动作，本装置能自动使反时限特性曲线上移，但需整定相应的时间常数。整定方式见【人机界面】和【定值一览表】。

4、两段式定时限负序电流保护

当发生电动机断相，反相、定子绕组或引出线不对称相间短路、定子绕组匝间短路时，将产生负序电流，装置根据负序电流值提供独立的两段负序过流保护。

负序过流动作条件如下：

1)  I2 ＞ I2ZDN     ;I2为计算负序电流,I2ZDN为N段负序电流定值

2)	 T ＞ T2ZDN	;T为动作时间, T2ZDN为负序N段延时定值

一般按第一段高定值短延时特性，第二段低定值长延时特性来整定。

5、低压保护

当母线电压低于低压定值（一般为80%~85%），低压保护启动，同时输出低压信号接点用来起动同步机强励。延时时间到后，跳同步机。

低压保护动作条件如下：

1)  断路器处于合位

- ULL ＜ UDYZD  ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;UDYZD为低压定值

3)  无PT断线闭锁

4)	 T   ＞ TDYZD	;T为动作时间, TDYZD为低压保护延时定值。

6、失压保护

当母线电压低于失压定值（一般为40%~45%），失压保护启动，延时时间到后，跳闸出口动作。

失压保护动作条件如下：

1)  断路器处于合位

- ULL ＜ USYZD  ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;USYZD为低压定值

3)  无PT断线闭锁

4)	 T   ＞ TSYZD	;T为动作时间, TSYZD为失压保护延时定值

7、自起动控制

在电动机失压跳闸后，若在整定的自起动时间到时电压恢复正常则发电动机合闸命令，其它保护跳闸时装置自动闭锁自起动，这样可以保证重要电动机的自起动。

自起动动作条件如下：

- 电动机失压跳闸后，且断路器已处于分位

- 无其他保护跳闸或手动/遥控跳闸

- ULL ＞ UZQDZD      ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;UZQDZD为自起动电压定值

4)	 T  ＜ TZQDZD	      ;T为动作时间, TZQDZD为自起动闭锁时间定值

即超出自起时间电压仍未恢复则退出自起功能

8、零序保护

零序保护适用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统（对于中性点直接接地系统订货时须注明）。零序保护动作于信号。

零序保护动作条件如下：

1) 断路器处于合位

- 3U0 ＞ 3U0ZD         ;3U0为PT开口三角电压（零序电压）,

;3U0ZD为零序电压定值

3）3I0 ＞ 3I0ZD           ;3I0为零序电流,

;3I0ZD为零序电流定值

4)	 T  ＞ T0ZD	          ;T为动作时间, T0ZD为零序保护时间定值

零序保护动作事件记录所带的动作参数包含零序保护起动时的零序电压、零序电流、零序电流相对于零序电压的相角。

9、堵转保护

在电动机正常运转过程中，假若转子被卡住，电流将增大，当电流大于整定值时，延时跳闸，这就是堵转保护。延时跳闸是防止转子短时间卡住不跳闸，该延时时间可整定。

堵转保护动作条件如下：

1)  IΦ ＞ IDZZD         ;IΦ为A、C任一相电流,IDZZD为堵转电流定值

2)	 T ＞ TDZZD	     ;T为动作时间, TDZZD为堵转保护延时定值

10、起动时间过长保护

电动机开始起动，经过整定的起动时间，其电流值仍大于整定起动电流值，则表明电动机起动时间过长，此次起动未成功，电动机有严重发热的危险，装置将延时跳闸。若经过整定的起动时间后，电流值小于起动电流值，则表明电动机属正常起动，起动成功。

起动过长保护动作条件如下：

1)	 T  ＞ Tｅ之后      ;T为动作时间, Tｅ为电动机起动的额定时间定值

2） IΦ ＞ Kｅ×Iｅ      ;IΦ为A、C任一相电流,

;Kｅ为电动机起动电流相对于额定电流倍数

;Iｅ为电动机额定电流定值

电动机额定参数整定方式见【人机界面】。

11、过热跳闸闭锁控制

当速断、反时限过流、负序过流、堵转保护动作后，为避免电动机在温度过高时起动，装置输出一对闭锁空接点（该接点对应装置端子B1、B2，为常闭接点）。可用该接点断开合闸回路，防止电动机温度过高时起动。在延时一冷却时间常数后，接点返回。此冷却时间常数可整定。

过热跳闸闭锁动作条件如下：

    - 速断、反时限过流、负序过流、堵转保护动作之后

    - 断路器分位

3） T ＜ TGRBS         ;T为闭锁接点保持时间

;TGRBS为电动机冷却时间常数定值

12、频繁起动保护

实际运行中，电动机若起动不起来，运行人员可能在较短时间内连续操作数次，使电动机频繁起动，或者有些电动机具有特殊的负载，需要频繁的跳开又起动。由于每次起动都有较大的起动电流，而且多次起动相隔的时间又较短，故电动机有严重过热的危险。为此，装置设置电动机频繁起动保护。

电动机在起动过程中从电流I=0.06倍额定电流开始上升到第一个1.12倍额定电流，再上升到电流最大值，又下降到第二个1.12倍额定电流值，称为一次起动。保护装置监测电动机在整定的监测时间内的连续起动次数，若实际起动次数超过整定起动次数，则跳闸且装置输出一对闭锁空接点（该接点对应装置端子B1、B2，为常闭接点）。可用该接点断开合闸回路使电动机不能起动。延时闭锁时间后，接点返回。此闭锁时间可整定，但不要小于2分钟。

电动机每经历一次起动过程，装置均会生成“电动机起动完成”的事件记录，该事件记录带有动作参数和时标，可指示本次起动的最大电流和起动完成时间。

频繁起动保护动作条件如下：

1）在整定的监测时间内

2）电动机实际起动次数超过整定起动次数

3） T ＜ TQDBS       ;T为闭锁接点保持时间

;TQDBS为电动机整定的起动闭锁时间定值

13、开入量跳闸控制

装置提供2路开入量跳闸控制。通过整定可设置为跳闸输出或发信号，其动作延时时间亦可整定。该功能可实现同步电动机失步或失磁信号的接入。

14、联锁分、合闸

装置操作回路设有WHJ、WTJ，用于电动机分、合闸联锁。当其他电动机输出跳闸接点时，可将此接点一端接+KM，另一端接装置WTJ（F6）端子，用以联跳本电动机。

15、PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足时，装置报“PT断线”事件。

1）三相电压均小于10V，三相电流小于0.3A，断路器处于合位，判为三相失压；

2）三相电压向量和大于18V，最小线电压小于18V，判为PT断线；

3）三相电压向量和大于18V，最大线电压与最小线电压的差值大于18V，判为PT断线。

装置在检测到PT断线后，根据PT断线闭锁的设置方式来判定是否闭锁电动机低压保护。

16、装置告警

当装置检测到硬件故障（闭锁保护出口）、控制回路断线、PT回路断线等故障时，发出运行异常信号并报警。

17、信号指示

装置向用户提供完整的7个信号指示（见面板图）。

当钥匙切换开关在“就地”位置时，动作指示灯动作后，需通过装置按键手动复归；当钥匙切换开关在“远方”位置时，动作指示灯动作后，若故障消失，将自动复归（无需远方复归）。

二、监控功能

- 电气量测量功能

装置可实时测量电动机的各种电气量并在当地进行显示，亦可通过通讯接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容：

●	A、B、C三相电流及其相角

●	A、B、C三相电压及其相角，AB、BC、CA三线电压

●	A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●	三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●	功率因数及频率

●	有功积分电度、无功积分电度、视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以UA为参考，相角测量未作精度要求，

但能显示各输入量的相位关系，可直观的反映现场的接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值（输入与输出差值）来显示，视在积

分电度为总量（无方向）。积分电度最大刻度为99，999.999度，其分辨率为0.001度。

若积分电度净值为负数，则对应显示值将递减，当减至小于0度时，积分电度值将从99，999.999度开始递减。若积分电度净值为正数，则对应显示值将递增，当增至大于99，999.999度时，积分电度值将从0度开始递增。

- 脉冲电度累计功能

装置分别提正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入。输入方式可为有源或无源。

计数器的初值可通过装置面板或通信口设定。

- 遥信功能

装置提供用户8路有源开关量输入，SOE分辨率＜2ms，可通过显示界面查看其

位置状态。开入7、开入8可作为同步电动机失磁或失步信号输入。

- 控制功能

装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关，遥控分、合

闸通过连线已接入装置内部操作回路。

手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时，可遥控操作，手动操作被闭锁，

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时，可手动操作，遥控操作被闭锁。

6、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录，其中显示NO.00为最近一次事件记录。总事件超出100个，则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。装置掉电后事件记录仍可保存。

7、开关遮断故障电流次数累计功能

电流保护跳闸后累计计数器加1。

8、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100.0； PT变比带1位小数。

CT变比——即CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

第五章    人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键，说明如下：

【→】—— 使光标右移；当有带参数事件弹出时，按下此键，可查看事件记录动作参数。

【↑】―― 向上翻页键，修改参数时，每按下一次，参数加1。

【←】―― 使光标左移；当查看事件记录参数时，按下此键返回事件记录菜单。

【↓】―― 向下翻页键；修改参数时，每按下一次，参数减1。

【返回】―― 退出本级菜单；当有事件弹出时，按下此键，返回主菜单。

【确定】―― 在修改参数时，当修改完毕，按下此键，参数存入非易失存储器及串行E2PROM中；在主菜单时，选择相应项后，按下此键可进入相应子菜单。

【复归】―― 复归信号指示灯。

【暂停】—— 可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式，操作方便，说明如下。

主菜单

测  量

开 入

事  件

定  值

·测量量显示

·保护量显示

开入状态显示

事件记录显示

·定值显示

·定值整定

巡  显

校  准

时  钟

开  出

继电器输出

开出传动

其  它

时钟显示

时钟设定

通道系数设定

循环显示

各电气量

装置型号

版本信息

装置若连续10分钟一直无键按下，将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。屏保后按任意键激活显示。

在主菜单下，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动；当光标停在所选功能上时，按下【确定】键进入相应的子菜单；按下【返回】键退回到主菜单。

进入测量区，可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看，按【返回】键返回上面的实测画面。

进入保护区，可以查看保护电流、电压及相角。操作同上。线路的测量电压和保护电压共用，但两者采用的算法不相同。

进入定值画面，可以修改有关定值参数；显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能；【返回】键可以返回主菜单。

电机参数菜单用于输入电动机起动过长、电动机频繁起动保护所必须的电动机部分额定参数。

【额定电流】为电动机的额定电流归算到电动机机端电流互感器二次侧的值；

【起动时间】为电动机在正常情况下，起动一次所经历的时间；

【起动电流倍数】电动机起动电流周期分量的最大值相对于额定电流的比值。其他的保护定值参见说明书后面的【定值一览表】。

进入事件记录画面，按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录，按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时，按【→】键可以查看具体事件内容，按【←】键返回事件记录画面。

进入开入菜单，显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态，按【↑】【↓】键翻页，按【返回】键返回主菜单。

进入开出测试菜单，开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用，在装置正式投入运行后，不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1，若口令不正确则回到初始值0000，输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2，输入口令2，正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2，按【确认】键进入开出测试画面。按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器，按【↑】【↓】键选择继电 器【返回】或【启动】，选择好后按【确认】键，则继电器状态被送出；按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

通道校准菜单，出厂时由专业设备校准，用户一般无需调整。

巡显菜单，巡回显示实时各测量值，每隔10秒钟翻页，按【返回】键返回主菜单。

暂停事件推画面菜单，在事件记录界面时，按下【暂停】按钮，可暂停事件推画面功能。该功能主要用于有大量的事件记录产生时，可暂时停止事件记录的刷新，但有关事件记录的参数装置已保存。装置进入巡显后，自动取消暂停事件推画面功能。

第六章 	  用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试，故装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。由于装置具有完善的自检功能，能故障定位，而交流采样回路无可调元件，其精度由出厂时保证。故可着重检查装置跳合闸回路部分。

注：由于继电器启动后需靠“返回”来释放继电器，故不允许同时启动两个或两个以上继电器。一般的操作是先“启动”继电器然后“返回”此继电器，该继电器测试完毕后再进行下一个继电器的操作。

六、模拟保护试验

接入电流、电压、操作回路后，按定值单输入各种定值，参见保护原理进行保护试验。

做电流或电压精度试验时，相应的时间元件定值应整定为0S。

做时间元件精度试验时，相应的输入电流或电压定值应整定为1.2倍动作值（过量）或0.8倍动作值（欠量）。

装置过量元件返回系数为0.95，欠量元件返回系数为1.05。

以上各项检查和试验正确后，装置投入运行使用。

七、定值一览表

表一：综合保护型（D9720M－10H、20H）

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | PT变比 | 5000 | 无 | 一次电压/二次电压 |
| 5 | CT变比 | 1000 | 无 | 一次电流/二次电流 |
| 6 | PT接线方式 | 4Y或V型 | 无 |  |
| 7 | 电动机额定电流 | 0.5~50.0 | A |  |
| 8 | 电动机启动时间 | 0.1~99.99 | S |  |
| 9 | 电动机启动电流倍数 | 0.1~9.9 | 无 |  |
| 10 | 速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 11 | 速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 12 | 反时限过流控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 13 | 反时限启动电流 | 0.5~50.00 | A |  |
| 14 | 反时限时间常数1 | 0.1~999.9 | S | 电动机起动时 |
| 15 | 反时限时间常数2 | 0.1~999.9 | S | 电动机运行时 |
| 16 | 负序Ⅰ段控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 17 | 负序Ⅰ段电流定值 | 0.5~50.00 | A |  |
| 18 | 负序Ⅰ段时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 19 | 负序Ⅱ段控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 20 | 负序Ⅱ段电流定值 | 0.5~50.00 | A |  |
| 21 | 负序Ⅱ段时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 22 | 失压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 23 | 失压保护低压定值 | 1.0~85.0 | V |  |
| 24 | 失压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 25 | 自启动控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 26 | 自启动控制启动电压 | 80.0~120.0 | V |  |
| 27 | 自启动控制时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 28 | 零序保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 29 | 零序保护电压定值 | 10.0~120.0 | V |  |
| 30 | 零序保护电流定值 | 0.02~1.000 | A |  |
| 31 | 零序保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 32 | 堵转保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 33 | 堵转保护电流定值 | 1.0~50.00 | A |  |
| 34 | 堵转保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 35 | 启动过长保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 36 | 启动过长跳闸时间 | 0.1~99.99 | S |  |
| 37 | 过热跳闸闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 38 | 冷却时间常数 | 0.1~99.9 | S |  |
| 39 | 频繁启动保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 40 | 频繁启动监测时间 | 1~9999 | S |  |
| 41 | 允许频繁启动总次数 | 1~99 | 次 |  |
| 42 | 频繁启动闭锁时间 | 1~9999 | S |  |
| 43 | 开入7跳闸/发信选择 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 44 | 开入7延时 | 0.1~99.99 | S |  |
| 45 | 开入8跳闸/发信选择 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 46 | 开入8延时 | 0.1~99.99 | S |  |
| 47 | PT断线检测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 48 | PT断线闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 | PT断线,闭锁低压保护 |
| 49 | （保留） |  |  |  |
| 50 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 51 | 低压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 52 | 低压保护低压定值 | 20.0~85.0 | V |  |
| 53 | 低压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 54 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 55 | 开关遮断故障电流次数 | 0~999999 | S |  |
| 56 | 正有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 57 | 正无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 58 | 负有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 59 | 负无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |

表二：差动保护型（D9720M－21H）

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | （保留） |  |  |  |
| 5 | （保留） |  |  |  |
| 6 | （保留） |  |  |  |
| 7 | （保留） |  |  |  |
| 8 | （保留） |  |  |  |
| 9 | （保留） |  |  |  |
| 10 | 差动速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 11 | 差动速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 12 | （保留） |  |  |  |
| 13 | 比率差动控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 14 | 比率差动门槛定值 | 0.1~9.99 | A |  |
| 15 | 比率制动拐点电流 | 0.5~50.00 | A |  |
| 16 | 比率制动系数 | 0.1~0.8 |  |  |
| 17 | CT断线检测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 18 | CT断线闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 19 | （保留） |  |  |  |
| 20 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |